|  |  |  | ElPro Design s.r.o. Orechová 5004/131 900 42 Dunajská Lužná +421 902 658 070 michal.belak@elprodesign.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZOV STAVBY: |  | Ruskov- NN prípojka pre parcelu č. 1070/92 |  |  |  |  |
| STUPEŇ: |  | Dokumentácia pre realizáciu stavby |  |  |  |  |
| MIESTO: |  | Ruskov, Košice-okolie |  |  |  |  |
| OBJEDNÁVATEĽ: |  | Peter Pancurák Ruskov 378, Ruskov 044 19 |  |  |  |  |
| STAVEBNÍK: |  | Peter Pancurák Ruskov 378, Ruskov 044 19 |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL: |  | Ing. Michal Belák |  | ARCHÍVNE ČÍSLO: |  | 22-011 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: |  | Ing. Michal Belák |  | DÁTUM: |  | 01/22 |
|  |  |  |  |  | SADA |  |
| D |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |
| ZMENA | NÁZOV ZMENY |  |  | DÁTUM | VYKONAL |  |

Obsah

C. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

C.1 Identifikačné údaje

C.2 Základné údaje o stavbe

C.3 Členenie stavby

C.4 Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

D. Súhrnná technická správa

D.1 Charakteristika územia

D.2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

E. Výkresy

V1	 Situácia stavby

V2	 Jednopólová schéma NN

V3	 Jednopólová schéma RE

E. Dokumentácia stavebných objektov

E.1 Technická správa - SO01 Elektrická NN prípojka

E.2 Technická správa - SO02 Odberné elektrické zariadenie

E.3 Prípojka optickej siete

F. Projekt organizácie výstavby

F.1 Technická správa

F.2 Protokol o určenÍ vonkajších vplyvov

F.3 VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Identifikačné údaje

| Názov stavby | Ruskov- NN prípojka pre parcelu č. 1070/92 |
| --- | --- |
| Miesto stavby (katastrálne územie) | Ruskov |
| Okres | Košice-okolie |
| Kraj | Košický |
| Druh | Líniová stavba |
| Stavebník | Peter Pancurák Ruskov 378, Ruskov 044 19 |
| Spracovateľ | ElPro Design s.r.o. |
| Zodpovedný projektant | Ing. Michal Belák |
| Druh dokumentácie | Dokumentácia pre realizáciu stavby |
| Počet vyhotovení | 3 |

Základné údaje o stavbe

Opis stavby

Predmetná stavba sa nachádza v k.ú. Ruskov a rieši NN prípojku pre pripojenie odberného elektrického zariadenie na parcele 1070/92 a predprípravu (chráničku) pre prípojku optickej siete pre zabezpečenie telekomunikačných služieb.

Údaje o projektovaných kapacitách

Názov kapacít a merné jednotky

| Projektované NN káble | NAYY-J 4x25 | 4m |
| --- | --- | --- |
| Projektované rozvádzače | RE č.1.2 | 1ks |
| Projektovaná optická chránička | HDPE 12/8 | 58+4m |

Rozsah projektu

Predmetom projektu je:

NN prípojka

Odberné elektrické zariadenie

Prípojka optickej siete

Zemné práce

Prehľad východiskových podkladov

Predpisy a normy STN

Katalógy materiálov a zariadení

Štandardy VSD a.s.

Prehliadka dotknutej lokality

Katastrálna mapa

Vyjadrenie VSD a.s. k pripojeniu

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Elektrická NN prípojka:

Budúci užívateľ:                       VSD, a.s.

Budúci prevádzkovateľ:          VSD, a.s.

Odberné elektrické zariadenie, prípojka optickej siete:

Budúci užívateľ:                      Peter Pancurák Ruskov 378, Ruskov 044 19

Budúci prevádzkovateľ:        Peter Pancurák Ruskov 378, Ruskov 044 19

Členenie stavby

Stavebné objekty:

- SO01 Elektrická NN prípojka

- SO02 Odberné elektrické zariadenie

- SO03 Prípojka optickej siete

Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

Realizácia stavby je viazaná na zriadenie distribučného rozvádzača SR č.1, z ktorého bude zriadené pripojenie pre riešenú parcelu. Zriadenie distribučného rozvádzača rieši projekt: IBV – Ruskov, Olšavská – 16ks 25A. Zafúknutie optického úložného kábla bude možné až po zriadení OPR č.1.

Súhrnná technická správa

Charakteristika územia

Zhodnotenie staveniska, popis trasy

Zriadenie staveniska sa nevyžaduje. Trasa bude vedená v exteriéri.

Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce

Podľa doteraz známych podkladov sa preložky inžinierskych sietí nepredpokladajú.

Použité mapové a geodetické podklady

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bola použitá katastrálna mapa a prehliadka predmetnej lokality.

Príprava pre výstavbu

Pred začatím stavby si  dodávateľ stavby zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení, vstupy na pozemky a v spolupráci s  prevádzkovateľom el. vedení oboznámi odberateľov o čiastočnom obmedzení dodávky el. energie v danej lokalite. Počas stavebných a montážnych prác v blízkosti št. ciest a miestnych komunikácií sa osadia predpísané dopravné značky v súvislosti  s prácami  v ochrannom  pásme  cesty. Stavenisko a výkopy je potrebné označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám. Pri vstupoch do objektov a pri prekopávkach chodníkov sa  osadia  lávky.

Pre projektované káblové vedenia je potrebné urobiť výkop káblovej ryhy so šírkou a hĺbkou predpísanou STN 33 2000-5-52 (NN) podľa  spôsobu ochrany káblov a miesta (chodník, cesta, zeleň). Po uložení káblového vedenia do výkopov a zasypaní káblovej ryhy sa povrch upraví zabetónovaním, asfaltovaním, resp. sa uvedie do pôvodného stavu.

Údaje o existujúcich rozvodoch a zariadeniach

Pri výstavbe je potrebné v plnej miere rešpektovať existujúce inžinierske siete a pred zahájením zemných prác požiadať ich správcov o presné vytýčenie. Je potrebné rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov podzemných vedení a podmienky a požiadavky uvedené vo vyjadreniach dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. Pri súbehoch a križovaniach podzemných vedení budú dodržané vzdialenosti podľa STN 73 6005.

Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenia

Stavba je vyvolaná požiadavkou napojenia nového elektrického odberného miesta v katastri obce Ruskov.

Technické riešenie stavby

Nové odberné miesto bude na parcele 1070/92. Elektromerový rozvádzač RE č.1.2 určený pre predmetné odberné miesto bude napájaný z rozvádzača SR č.1. Pre napájanie sa použije kábel typu NAYY-J 4x25, ktorý bude v SR č.1 istený samostatnými poistkami s menovitou hodnotou 50A. Rozvádzač RE č.1.2 bude osadený, na verejne prístupnom mieste. Elektromerový rozvádzač RE č.1.2 bude na vstupe istený trojfázovým ističom s menovitou hodnotou 25A a vypínacou charakteristikou typu „B“.

Uzemnenie

Nové uzemňovacie sústavy budú vytvorené uzemňovacou pásovinou FeZn 30x4 umiestnenou do výkopu horizontálne, tak aby bola obklopená ľahko utlačenou zeminou a nebola v kontakte s kameňmi a štrkom. V prípade, že pôvodná zemina nie je na zásyp vhodná, je ju potrebné nahradiť vhodným zásypovým materiálom. Hĺbka uloženia pásoviny by mala byť v rozmedzí 50-100 cm, pri vedení v samostatnom výkope ideálne v hĺbke 70 cm, kde takáto hĺbka poskytuje dostatočnú mechanickú ochranu.

Spoje pre spájanie uzemňovacích vodičov musia mať dobrú elektrickú vodivosť, ktorá zabraňuje nadmernému otepľovaniu pri prechode poruchového prúdu. Spoje musia byť pevné, nesmú sa uvoľniť a je potrebné ich chrániť pred koróziou. Demontáž spojov musí byť umožnená iba prostredníctvom špeciálnych nástrojov. Každý spoj v zemi realizovať dvoma svorkami.

Pri realizácii je potrebné pravidelne zhotovovať fotodokumentáciu uzemnenia, uloženie pásoviny, jednotlivé spoje a ich ochranu. Vyhotoviť zápis o zakrytých zariadeniach.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky odmerať skutočnú hodnotu odporu uzemnenia! V prípade nevyhovujúcej hodnoty odporu uzemnenia doplniť uzemňovaciu sústavu lúčovým uzemňovačom.

V prípade sťažených pôdnych podmienok podľa STN EN 33 2000-5-54 nie je potrebné pre uzemnenie PEN vodiča v trase ukladať uzemňovacie pásy s celkovou dĺžkou väčšou ako 20m a pre uzemnenie PEN vodiča na konci vedení a odbočiek dlhších ako 200m nie je potrebné ukladať uzemňovacie pásy s celkovou dĺžkou väčšou ako 50m. Za sťažené podmienky sa považuje rezistivita pôdy v hĺbke 1-3m  väčšia ako 200 Ω.m.

Zemné práce

Pred začatím stavby je potrebné zabezpečiť vstupy na pozemky, vytýč existujúce rozvody a vedenia ich správcami. Stavenisko a výkopy je potrebné označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám.

Stmelené povrchy sa musia pred ich odstránením oddeliť. Hranu výkopu treba zhotoviť priamočiaro a rovnobežne s trasou vedenia. Na zatrávnených plochách treba pred výkopom priamočiaro odrezať hrany, tak aby sa zatrávnená plochy zbytočne nepoškodila.

Vrchné vrstvy pôdy a zatrávnené plochy, ktoré sa majú využívať pre krátkodobé skladovanie materiálu a tiež pre zemný výkop je potrebné ochrániť vhodnými opatreniami. Výkopový materiál, ktorý je možné opätovne zabudovať, musí byť chránený vhodnými opatreniami na ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Výkopový materiál treba uskladniť tak, aby plochy vedľa okraja výkopov ostali v dostatočnej šírke voľné pre prechádzanie.

Pri realizácii zemných prác v prípade ich priblíženia ku podzemným vedeniam je potrebné tieto práce vykonávať ručne.

Výkopy rýh v cestnej komunikácii alebo v chodníku je potrebné rozšíriť o maximálne 0,15 m od okraja výkopu do hĺbky 300 mm. Takto rozšírený výkop je potrebné po jeho zasypaní do hĺbky 300 mm od povrchu zhutniť, aby nedochádzalo k deformácii upraveného povrchu. Štruktúru všetkých vrstiev povrchu cestnej komunikácie a chodníka je potrebné vrátiť do pôvodného stavu. Na základe zistenia skladby existujúcej hornej časti komunikácie alebo chodníka a po dohode so zriaďovateľom cestnej komunikácie je potrebné stanoviť technicky rovnocenný spôsob výstavby a  úpravy komunikácie.

Pri realizácii zemných prác rešpektovať výkresovú dokumentáciu predmetnej stavby.

Údaje o technickom zariadení

Údaje o technickom zariadení

| Prúdová a napäťová sústava | 3/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C 1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C-S |
| --- | --- |
| Typ sústavy: | účinne uzemnená |
| Ochrana proti atmosférickému prepätiu: | zvodiče prepätia v TS |
| Ochrana pres skratom (preťažením): | NN poistky, ističe |
| Uzemnenie | pásom FeZn 30 x 4 mm |
| Druh prostredia | VI vonkajšie (v zemi), viď protokol o určení vonkajších vplyvov |
| Druh vedenia | vonkajšie - káblové |
| Počet odberných elektrických zariadení: | 1 |
| Povolené istenie elektrickej prípojky: | 50A |
| Pov. amperická hod. hl. ističa pred elektromerom: | 25A (vypínacia char. „B“) |
| Typ prípojky: | trojfázová |
| Typ merania: | priame |
| Typ káblového vedenia: | NAYY-J 4x25 |
| Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: | 3 |

Charakteristika elektrického zariadenia

Elektrické zariadenie – NN prípojka a odberné elektrické zariadenie patrí do skupiny B – elektrická sieť striedavého napätia do 1000V, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., príloha č.1, časť III.

Napäťové sústavy a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

| 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C | podľa STN 33 2000-4-41:2019 |
| --- | --- |
| 1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C-S | podľa STN 33 2000-4-41:2019 |

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom – NN

411. Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

Príloha A

A1 – Základná izolácia živých častí

A2 – Zábrany alebo kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

412. Ochranné opatrenia: dvojitá alebo zosilnená izolácia

Starostlivosť o životné prostredie

Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušovania prírody. Počas realizácie stavby bude v uvedenej lokalite dočasne zvýšený hluk a prašnosť vyvolané pohybom mechanizmov. Dodávateľ je povinný dbať na to, aby škody spôsobené na životnom prostredí boli minimálne, aby neprišlo k znečisteniu pôdy, vody, ovzdušia, k poškodeniu stromov, porastov, zelene a ohrozeniu živočíchov. Všetky prístupové cesty používané počas výstavby musia byť očistené ak prišlo k znečisteniu vozidlami alebo mechanizmami dodávateľa stavby. Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí vzniknutú škodu. Priestranstvá a plochy dotknuté stavbou dá do pôvodného stavu. Po ukončení výstavby a sprevádzkovaní zariadenia nie sú známe negatívne vplyvy so zásahom do životného prostredia.

Likvidácia odpadu

Likvidáciu vzniknutého odpadu zabezpečí dodávateľ stavebných prác. Pri nakladaní s odpadmi je  povinný rešpektovať zákon č. 79/2015 a pracovnú inštrukciu AM 01/2008 platnú vo VSE, a.s.

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia 365/2015 Z.z. je vzniknutý odpad charakterizovaný nasledovne:

Zoznam predpokladaných odpadov nevyužiteľných ako zberná surovina

| ČÍSLO ODPADU | NÁZOV ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Obaly z papiera a lepenky | O | 2 kg |
| 150102 | Obaly z plastov | O | 2 kg |
| 200138 | Drevo | O | 2 kg |
| Kategória odpadov: O – ostatný odpad N – nebezpečný odpad |  |  |  |

Zoznam predpokladaných odpadov využiteľných ako zberná surovina

| ČÍSLO ODPADU | NÁZOV ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU | PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 170402 | Hliník a jeho zliatiny (káble) | O | 1 kg |
| Kategória odpadov: O – ostatný odpad N – nebezpečný odpad |  |  |  |

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. je riešené elektrické zariadenie a skupiny B. Bezpodmienečne je potrebné dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. s min. kvalifikáciou podľa § 22. Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných noriem a predpisov. Akákoľvek manipulácia na navrhnutých el. zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobám bez elektrotechnickej kvalifikácie  zakázaná .

Na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, ako aj hladkého priebehu el. montážnych prác sa musia plniť ustanovenia STN 34 3100 ods. c, hl. IV., kde sú stanovené podmienky pre vykonávacie práce na el. zariadení, alebo v jeho blízkosti.

V zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. nie sú projektované HDPE trubky a optické úložné káble (v prípade pripoloženia k riešenému NN rozvodu) elektrickými zariadeniami, to znamená, že po ukončení stavby sa pred uvedením do prevádzky nemusia podrobiť odbornej prehliadke (v zmysle tejto vyhlášky).

Počas výstavby a prevádzky navrhovaných vedení, vzhľadom  na priestorovú  blízkosť  elektrického NN vedenia musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä STN 33 2000-5-52, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,

STN 33 2000-6, Vyhláška č.374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a Zákon č.124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Z hľadiska PO a CO je výstavba a prevádzka pri dodržaní nižšie uvedených zákonov bezpečná a nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov:

- Zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. č. 222/96 a vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na PO pri výstavbe a užívaní stavieb.

- Zákon civilnej ochrany: zákon NR SR č. 42/94 Z. z. v znení zákonov NR SR č. 222/96 Z. z. a č. 117/98 Z. z.

Vonkajšie elektrické vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN EN 50341-1:2013 a STN EN 50341-2-23:2017, STN 33 3300 (platí len pre vonkajšie nadzemné vedenia), STN 34 1050 a STN 33-2000-5-52:2012-04, STN 73 6005 (káblové vedenia) a na ktoré sa nevzťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov a vyhláška č.94/2004 Z.z..

Protikorózna ochrana

U nadzemných kovových zariadení, ktoré nie sú chránené proti korózii (napríklad pozinkovaním), je protikorózna ochrana riešená základným a ochranným náterom. Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje uzemňovacích vodičov sa musia chrániť proti korózii pasívnou ochranou (napríklad zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou, protikoróznou páskou a podobne). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode medzi prostrediami chrániť pasívnou antikoróznou ochranou (napríklad samovulkanizačnou páskou) nasledovne:

zem/vzduch – min. 30cm/min. 20cm,

betón/vzduch – min. 10cm/min. 20cm,

betón/zem – min. 30cm/min. 100cm.

Stanovenie nových ochranných pásiem

Realizáciou stavby nových NN vedení vzniknú v okolí plánovaných káblových trás nové ochranné pásma, ktoré podľa Zákona o energetike – zákon č. 251/2012 Z. z. sú pre elektrické vedenia definované nasledovne:

pre podzemné káblové vedenie do 35kV je ochranné pásmo 1m,

V ochrannom pásme elektrického vedenia je zakázané:

zriaďovať stavby, konštrukcie,

vysádzať a pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča je možné pestovať porasty do takej výšky, aby pri páde nemohli poškodiť vodiče vedenia,

uskladňovať  ľahko horľavé, alebo výbušné látky,

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Realizáciou stavby optických vedení vzniknú v okolí plánovaných optických trás nové ochranné pásma. Podľa §68 zákona č.351/2011 Z.z. sú stanovené ochranné pásma nasledovne:

- pre  podzemné  telekomunikačné  vedenie	je ochranné pásmo vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vzdialenosti 0,5m.

Výkresy

| Č.v. | Názov výkresu | Mierka výkresu | Sada |
| --- | --- | --- | --- |

V1	 Situácia stavby							1:1000			1-3

V2	 Jednopólová schéma NN						-			1-3

V3	 Jednopólová schéma RE						-			1-3

- Dokumentácia stavebných objektov

Technická správa - SO01 Elektrická NN prípojka

Technické riešenie

NN prípojka

NN prípojka bude tvorená sadou poistiek 3xPN000 50A osadenou v distribučnom rozvádzači SR č.1, ktorý je umiestnený na verejne prístupnom mieste.

Technická správa - SO02 Odberné elektrické zariadenie

Údaje o technickom zariadení

| Prúdová a napäťová sústava | 3/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C 1/PEN AC 230 V 50 Hz / TN-C-S |
| --- | --- |
| Typ sústavy: | účinne uzemnená |
| Ochrana proti atmosférickému prepätiu: | zvodiče prepätia v TS |
| Ochrana pres skratom (preťažením): | NN poistky |
| Uzemnenie | pásom FeZn 30 x 4 mm |
| Druh prostredia: | VI vonkajšie (v zemi), viď protokol o určení vonkajších vplyvov |
| Druh vedenia: | káblové |
| Krytie: | rúra ohybná KSX-PEG 63 |
| Počet odberných elektrických zariadení: | 1 |
| Povolené istenie elektrickej prípojky: | 50A |
| Pov. amperická hod. hl. ističa pred elektromerom: | 25A (vypínacia char. „B“) |
| Typ prípojky: | trojfázová |
| Typ káblového vedenia: | NAYY-J 4x25 |
| Stupeň dodávky elektrickej energie: | 3 |

Technické riešenie

Nové odberné miesto bude na parcele 1070/92. Elektromerový rozvádzač RE č.1.2 typu RE1.0 F533 25A P2 určený pre predmetné odberné miesto bude napájaný z rozvádzača SR č.1, ktorý sa nachádza na parcele 1070/83. Pre napájanie sa použije kábel typu NAYY-J 4x25, ktorý bude v SR č.1 istený samostatnými poistkami s menovitou hodnotou 50A. Kábel NAYY-J 4x25 bude vedený v ohybnej vlnitej chráničke s priemerom 63mm. Rozvádzač RE č.1.2 bude osadený, na verejne prístupnom mieste.

Elektromerový rozvádzač RE č.1.2 bude na vstupe istený trojfázovým ističom s menovitou hodnotou 25A a vypínacou charakteristikou typu „B“. Elektromerový rozvádzač bude pripojený drôtom FeZn Ø10 na spoločné uzemnenie distribučného rozvádzača realizované pásovinou FeZn 30x4 vedenou v spoločnom výkope s káblovým rozvodom.

Majetkové rozhranie

Majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom bude tvoriť rozvádzač SR č.1. Technické rozhranie tvoria výstupné svorky istiaceho prvku (poistkový spodok) v rozvádzači SR č.1.

Prípojka optickej siete

Technické riešenie

V rámci realizácie pripoložiť chráničku HDPE 12/8 pre prípojku optických rozvodov od rozvádzača SR č.2, vedľa ktorého je plánované umiestnenie optického rozvádzača OPR č.1. Chráničku HDPE 12/8, v dĺžke 58+4, viesť súbežne s NN káblom odberného elektrického zariadenia až do káblového priestoru rozvádzača RE č.1.2, resp. vedľa neho.

Majetkové rozhranie

Majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom a odberateľom bude tvoriť plánovaný optický rozvádzač. Predpripravená chránička HDPE bude vo vlastníctve odberateľa.

| Prúdová a napäťová sústava súbežného vedenia: | 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C |
| --- | --- |
| Druh prostredia | vonkajšie VI (v zemi) |
| Druh vedenia | ochranná trubka (predpríprava pre zatiahnutie optického kábla) |
| Projektované vedenia | HDPE 12/8 Celková dĺžka = 58+4 m |
| Krytie: | rúra pevná KSX-PE 110 (pri križovaní cesty a pokládke do cesty) |
| Parametre projektovaných vedení - trubiek: | HDPE 12/8 |
| - označenie: | Microtube KSXPE 12/8 DB |
| - vonkajší priemer: | 12 mm |
| - vnútorná svetlosť: | 8 mm |
| - hrúbka steny: | 2 mm |
| - minimálny polomer ohybu: | 120 mm (zaťahovanie optického kábla ručne) 240 mm (zafukovanie optického kábla) |
| -spôsob uloženia: | priame uloženie do zeme |
| - inštalačná ťahová sila: | max. 840 N |
| - zafukovací tlak: | max. 20 bar |
| - hmotnosť: | 59 kg/km |

Organizačné a technické podmienky ukladania HDPE chráničiek pre optické vedenia

Pri uložení HDPE chráničky a pri výkope je potrebné dodržiavať podmienky normy  STN 73 6005.

HDPE chránička musí byť uložená na okraji výkopu, v maximálnej možnej vzdialenosti od VN/NN kábla.

Lôžko pre uloženie HDPE chráničky nesmie obsahovať veľké a žiadne ostré kamene.

Chráničky sa ukladajú do pieskového lôžka alebo preosiatej zeminy. Požadované pieskové lôžko pre zeminy triedy V, VI zvyšuje hĺbku výkopu o 0,05 m, aby sa v každom prípade dosiahlo požadovane krytie. Ak nie je možné dosiahnuť minimálne krytie, VN/NN kábel a chráničky treba oddeliť vrstvou betónu s hrúbkou 10 cm. V prípade, že vo výkope sú neodstrániteľné ostré kamene a podobne, musí byť výstupok skaly alebo veľkého kameňa obsypaný zeminou tak, aby sa HDPE chránička nepoškodila alebo aby sa neprekročil minimálny polomer ohybu chráničky, ktorý by následne sťažil alebo znemožnil zafúknutie optického kábla,

Odvíjanie chráničky z bubna musí byť robené v osi výkopu.

Je vhodné, aby trasa HDPE chráničky bola čo najpriamejšia.

Uložená HDPE chránička musí byť uložená tak, aby nebola zvlnená.

Ak je vo výkope viacero HDPE chráničiek, tieto chráničky sa nesmú križovať.

V prípade realizovania trasy pre vedenie  VN/NN pretlakom, ak je to technicky možné,  zrealizovať pre HDPE chráničku samostatný pretlak.

Vo výnimočnom prípade je možne použiť v mieste pretlaku spoločnú chráničku pre VN/NN kábel a HDPE chráničku.

Všetky zmeny smeru HDPE chráničiek musia spĺňať podmienky pre budúce zafukovanie optického kábla:

V prípade výskytu oblúku v trase musí byť dodržaný maximálny dovolený polomer ohybu podľa príslušného priemeru HDPE chráničky.

Výnimočne pri pravouhlom odbočovaní trasy môže byť polomer ohybu HDPE chráničky 20 násobok jej priemeru.

V prípade, že nebude možne dodržať polomer ohybu HDPE chráničky, min. 20 násobok jej priemeru, môže byť minimálny polomer ohybu 10 násobok jej priemeru. V dokumentácii musí byť uvedene, že optický kábel musí byť zaťahovaný ručne.

Konce HDPE chráničiek vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou s priemerom, použitej chráničky aby sa do chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri montáži optického kábla zafukovaním znemožnili jeho zafúknutie alebo sťažili montážne a servisné činnosti.

Prechody HDPE chráničiek cez komunikácie, železnice alebo vodné toky sa realizujú zásadne samostatnou chráničkou s priemerom 110 mm.

HDPE chráničky sa spájajú predpísanými spojkami (viď Zoznam predpísaných prvkov). Pred spájaním HDPE chráničiek je potrebné pred osadením spojky v mieste spájania zarovnať hrany z vnútornej aj vonkajšej strany chráničky. Pre realizáciu spojky na HDPE chráničkách sa používa špeciálne náradie.

Pre identifikovanie trasy HPDE chráničky je nutné umiestniť na zrealizovanú trasu predpísané identifikačné markery (viď zoznam predpísaných prvkov). Na rovnej trase sa markery umiestňujú každých 50 m. Ďalej sa markery umiestňujú v miestach prechodu cez komunikácie, v mieste spojky HDPE chráničiek, na lomové miesta a v koncových bodoch trasy HDPE chráničiek ukončených zaslepovacou koncovkou, na resp. do montážnej spojovacej a odbočenej šachty.

Po uložení HDPE chráničky je realizátor povinný vyhotoviť geodetické zameranie.

Projekt organizácie výstavby

Technická správa

Dodávateľský systém

Dodávateľ stavebno- montážnych prác bude určený investorom.

Lehoty výstavby

Začiatok projekčných prác	01/22

Ukončenie projekčných prác	01/22

Začiatok a ukončenie stavby	2022

Uvedenie do prevádzky		2022

Údaje o dopravných trasách na presun materiálu

Doprava materiálu sa uskutoční vozidlami dodávateľa stavebnomontážnych prác do stavebnej zóny po štátnych cestách a miestnych komunikáciách.

Zariadenie staveniska

Priestory a ďalšie špecifické potreby pre zariadenie staveniska si zaistí dodávateľ spolu so stavebníkom obvyklým spôsobom.

Zhrnutie podmienok

Stavebník v spolupráci s dodávateľom a prevádzkovateľom el. vedení upovedomí jednotlivých odberateľov o obmedzení dodávky elektrickej energie v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.

Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať vlastníkov resp. užívateľov dotknutých pozemkov o povolenie vstupov na pozemky a požiadať správcov dotknutých podzemných vedení a zariadení, aby vytýčili ich trasu.

Stavebnomontážne práce a práce pod napätím (PPN) bude dodávateľ stavby vykonávať podľa technologických postupov VSD v súlade s platnými bezpečnostnými a prevádzkovými predpismi a normami STN.  Prípadné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii vznikajúce pri realizácii stavby je nutné vopred písomne  odsúhlasiť projektantom stavby.

Návrh na elimináciu zostatkových nebezpečenstiev

Stavenisko bude označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, budú ohradené, prípadne viditeľne označené.

Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie alebo zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb iným spôsobom napr. riadením prevádzky.

Montážne a demontážne práce v blízkosti, v ochrannom pásme alebo pri križovaní elektrických vedení budú uskutočnené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spoľahlivo uzemní skratovacími súpravami. Uvedené opatrenie bude použité aj vzhľadom na možnosť úrazu spätným prúdom, alebo vplyvom indukovaného napätia atmosférickými vplyvmi alebo súbežnými elektrickými vedeniami.

Počas montážnych a demontážnych prác sa na konštrukcii musí priebežne vykonávať vystuženie, vzopretie, kotvenie a iné stabilizačné opatrenie podľa technologických  postupov  dodávateľa. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky k montážnym alebo demontážnym prácam.

Nosné konštrukcie (stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po dosiahnutí mechanických vlastností novo betónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom zhutnení zeminy pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo vzperami pre zabezpečenie ich stability.

Podmienky uvedenia stavby do prevádzky

Podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z príloha 1 sa jedná o vyhradené technické zariadenia skupiny B. Zariadenie sa pred uvedením do prevádzky podrobí prvej odbornej prehliadke a skúške.

Dokončenú stavbu, poprípade jej časť schopnú samostatnej prevádzky je možné využívať len na základe kolaudačného rozhodnutia,  ak  na  ňu  bolo  vydané stavebné  povolenie.

Stavebník upozorní stavebný úrad, že elektrické vedenie bude odovzdané do skúšobnej prevádzky postupne počas vykonávania prác a požiada o súhlas, aby skúšobná prevádzka časti elektrického rozvodu bola začatá pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia (ďalej BOZP) pracujúcich na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. BOZP všeobecne rieši zákonník práce.

Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Taktiež musia byť dodržané platné normy a to najmä STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 34 3100-2001-08, STN 73 6005.

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce:

zo zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

z vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z.,

zo zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zmien: 536/2004 Z.z., 612/2004 Z.z., 290/2005 Z.z., 271/2008 Z.z., 265/2009 Z.z.

zo zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,

z nariadenia vlády č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov,

z nariadenia vlády Sr č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

z nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

z nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

z nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z. o požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

z nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

zo zákona NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

zo zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychtropných látkach  a prípravkoch,

z vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

z vyhl. č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,

z nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým  sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnaní mladistvých zamestnancov,

zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

z vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, z vyhl. č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

z vyhl. Č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Stavebník poverí pre stavbu koordinátora bezpečnosti, ktorý koordinuje plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pred začatím prác umiestni na viditeľnom mieste oznámenie podľa prílohy č. 1 nariadenia vláda SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Pri montáži musia byť zachované predpisy pre montáž, pokyny a odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu zariadení. Taktiež musia byť dodržané technologické predpisy a vnútorné predpisy platné vo VSD, a.s.

V projekte navrhované stavebné úpravy si nevyžadujú realizáciu prác s osobitným nebezpečenstvom podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. je zhotoviteľ stavby povinný na túto skutočnosť upozorniť stavebníka a koordinátora bezpečnosti, aby mohli byť zabezpečené povinnosti a opatrenia vyplývajúce z platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

F.2 Protokol o určení vonkajších vplyvov

Vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51: 2010-05

Identifikačné údaje

| Stavba: | Ruskov- NN prípojka pre parcelu č. 1070/92 |
| --- | --- |
| Objekt: | SO01, SO02, SO03 |
| Stupeň projektovej dokumentácie: | Dokumentácia pre realizáciu stavby |

Zloženie komisie

| Predseda: | Ing. Michal Belák |
| --- | --- |
| Členovia: | Peter Pancurák |

Podklady pre vypracovanie protokolu

STN 33 2000-5-51: 2010-05

Obhliadka miesta stavby

Popis technologického procesu a zariadenia

Predmetná dokumentácia stavby rieši elektrickú NN prípojku a odberné elektrické zariadenie pre napájanie nového stavebného pozemku.

Rozhodnutie

Vonkajšie vplyvy na jednotlivé prostredia sú stanovené v zmysle normy STN 33 2000-5-51. Prostredie bolo určené na základe PNE 33 2000-3, STN 33 3220, STN 33 3240, STN 38 2156, vyhláška č. 508/2009, vyhláška SÚBP č. 59/1982 a ďalších súvisiacich predpisov a noriem. V posudzovanom priestore sa nevyskytuje priestor s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle STN EN 60079-10.

Súpis priestorov a účel ich využitia

| Číslo | Priestor | Objekt/súbor | Využitie |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | VI | SO01, SO02, SO03 | Káblové NN vedenia, chránička pre oznamovacie vedenia |
| 02 | IV | SO01, SO02 | rozvádzače NN (vnútorný priestor) |
| 03 | VI | SO01, SO02 | rozvádzače NN (vonkajší priestor) |
| Poznámka: I–vnútorný priestor (úplne klimatizované miesta) II–vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty III– vnútorné priestory s regulovanou teplotou IV–vnútorné priestory bez regulácie teploty V– priestory pod prístreškom VI – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) |  |  |  |

Tabuľka určených vonkajších vplyvov pre navrhovanú stavbu

| Kód | Vonkajší vplyv | Číslo priestoru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 02 | 03 | - | - |
| A – PROSTREDIE |  |  |  |  |  |  |
| AA | Teplota okolia | AA7 | AA7 | AA3+AA4 | - | - |
| AB | Atmosférické podmienky | AB7 | AB7 | AB3+AB4 | - | - |
| AC | Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | - | - |
| AD | Výskyt vody (vplyv dažďa) | AD1 | AD1 | AD2 | - | - |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | - | - |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF2 | - | - |
| AG | Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 | - | - |
| AH | Mechanické namáhanie - vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | - | - |
| AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 | - | - |
| AL | Výskyt živočíchov | AL2 | AL2 | AL2 | - | - |
| AM | Elektromagnetické, elektrostatické a ionizačné pôsobenie | AM1 | AM1 | AM1 | - | - |
| AN | Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | - | - |
| AP | Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | - | - |
| AQ | Búrková činnosť | AQ2 | AQ2 | AQ2 | - | - |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | - | - | - |
| AS | Vietor | - | - | AS1 | - | - |
| AT | Snehová pokrývka | - | - | AT2 | - | - |
| AU | Námraza | AU1 | AU1 | AU1 | - | - |
| B – VYUŽITIE |  |  |  |  |  |  |
| BA | Spôsobilosť osôb | BA4 | BA4 | BA1 | - | - |
| BB | Elektrický odpor ľudského tela | BB2 | BB2 | BB2 | - | - |
| BC | Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC1 | BC2 | BC2 | - | - |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 | - | - |
| BE | Povaha spracovávaných a skladovaných látok | - | BE1 | BE1 | - | - |
| C – DRUH STAVBY |  |  |  |  |  |  |
| CA | Konštrukčné materiály | CA1 | CA1 | CA1 | - | - |
| CB | Stavebná konštrukcia | CB1 | CB1 | CB1 | - | - |

Zdôvodnenie

Komisia takto rozhodla na základe obhliadky miesta výstavby a podkladov.

Stručný zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2010-05

- Prostredie

| Teplota okolia |  |  |  |  | Nárazy |  | Prechodné javy v µs až ms oblasti šíriace sa vedením v jednom smere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA1 | -60°C |  | +5 °C |  | AG1 | Slabé | AM-23-1 | Kontrolovaná úroveň |
| AA2 | -40°C |  | +5°C |  | AG2 | Stredné | aAM23-2 | Stredná úroveň |
| AA3 | -25°C |  | +5°C |  | AG3 | Silné | AM23-3 | Vysoká úroveň |
| AA4 | -5°C |  | +40°C |  | Vibrácie |  | Oscilačné prechodné javy šíriace sa vedením |  |
| AA5 | +5°C |  | +40°C |  | AH1 | Slabé | AM-24-1 | Stredná úroveň |
| AA6 | +5°C |  | +60°C |  | AH2 | Stredné | AM-24-2 | Vysoká úroveň |
| AA7 | -25°C |  | +55°C |  | AH3 | Silné | Vyžarované vysokofrekvenčné javy |  |
| AA8 | -50°C |  | +40°C |  | AJ | Iné mech. namáhania | AM-25-1 | Zanedbateľná úroveň |
| Vzduch |  |  |  |  | Výskyt rastlinstva |  | AM-25-2 | Stredná úroveň |
| Teplota |  |  | Relatívna vlhkosť |  | AK1 | Bez nebezpečenstva | AM-25-3 | Vysoká úroveň |
| AB1 | -60°C | +5°C | 3% | 100% | AK1 | Bez nebezpečenstva | Elektrostatické výboje |  |
|  |  |  |  |  |  |  | AM-31-1 | Nízka úroveň |
| AB2 | -40°C | +5°C | 10% | 100% | Výskyt živočíchov |  | AM-31-2 | Stredná úroveň |
| AB3 | -25°C | +5°C | 10% | 100% | AL1 | Bez nebezpečenstva | AM-31-3 | Vysoká úroveň |
| AB4 | -5°C | +40°C | 5% | 95% | AL2 | Nebezpečné | AM-31-4 | Veľmi vysoká úroveň |
| AB5 | +5°C | +40°C | 5% | 85% | Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce vplyvy, harmonické, medziharmonické |  | AM-41-1 | Ionizácie |
| AB6 | +5°C | +60°C | 10% | 100% |  |  | Slnečné žiarenie |  |
| AB7 | -25°C | +55°C | 10% | 100% |  |  | AN1 | Slabé |
| AB8 | -50°C | +40°C | 10% | 100% | AM-1-1 | Kontrolovaná úroveň | AN2 | Stredné |
| Nadmorská výška |  |  |  |  | AM-1-2 | Normálna úroveň | AN3 | Silné |
| AC1 | ≤2000m |  |  |  | AM-1-3 | Vysoká úroveň | Seizmické účinky |  |
| AC2 | >2000m |  |  |  | Signálne napätia |  | AP1 | Zanedbateľné |
| Výskyt vody |  |  |  |  | AM-2- | Kontrolovaná úroveň | AP2 | Nízky stupeň závažnosti |
| AD1 | Zanedbateľný |  |  |  | AM2-2 | Normálna úroveň | AP3 | Stredný stupeň závažnosti |
| AD2 | Kvapky |  |  |  | AM-2-3 | Vysoká úroveň | AP4 | Veľký stupeň závažnosti |
| AD3 | Rozprašovanie |  |  |  | Zmeny amplitúdy napätia |  | Blesky |  |
| AD4 | Striekanie |  |  |  | AM-3-1 | Kontrolovaná úroveň | AQ1 | Zanedbateľné |
| AD5 | Prúd |  |  |  | AM-3-2 | Normálna úroveň | AQ2 | Nepriame ohrozenie |
| AD6 | Vlny |  |  |  | AM-4 | Nesymetria napätia | AQ3 | Priame ohrozenie |
| AD7 | Zaplavenie |  |  |  | AM-5 | Zmeny frekvencie | Pohyb vzduchu |  |
| AD8 | Ponorenie |  |  |  | AM-6 | Indukované nízkofrekvenčné napätia | AR1 | Slabý |
| Výskyt cudzích pevných telies |  |  |  |  |  |  | AR2 | Stredný |
| AE1 | Zanedbateľné |  |  |  | AM-7 | Jednosmerné prúdy v AC sieťach | AR3 | Silný |
| AE2 | Malé |  |  |  |  |  | Vietor |  |
| AE3 | Veľmi malé |  |  |  | Vyžarované magnetické polia |  | AS1 | Slabý |
| AE4 | Malá prašnosť |  |  |  | AM-8-1 | Stredná úroveň | AS2 | Stredný |
| AE5 | Stredná prašnosť |  |  |  | AM-8-2 | Vysoká úroveň | AS3 | Silný |
| AE6 | Silná prašnosť |  |  |  | Elektrické polia |  | Snehová pokrývka |  |
| Korózia |  |  |  |  | AM-9-1 | Zanedbateľná úroveň | AT1 | Zanedbateľná |
| AF1 | Zanedbateľná |  |  |  | AM-9-2 | Stredná úroveň | AT2 | Mierna |
| AF2 | Atmosférická |  |  |  | AM-9-3 | Vysoká úroveň | AT3 | významná |
| AF3 | Občasná |  |  |  | AM-9-4 | Veľmi vysoká úroveň | Námraza |  |
| AF4 | Trvalá |  |  |  | AM-21 | Induk. oscil. napätia | AU1 | Bez námrazy |
|  |  |  |  |  | Prechodné javy v nanosek. oblasti šíriace sa vedením v jednom smere |  | AU2 | Ľahká námraza do 1kg/m |
|  |  |  |  |  |  |  | AU3 | Ťažká námraza do 2kg/m |
|  |  |  |  |  | AM-22-1 | Zanedbateľná úroveň | AU4 | Kritická námraza do 3kg/m |
|  |  |  |  |  | AM-22-2 | Stredná úroveň | AU5 | Kritická námraza do 5kg/m |
|  |  |  |  |  | AM-22-3 | Vysoká úroveň | AU6 | Kritická námraza do 8kg/m |
|  |  |  |  |  | AM-22-4 | Veľmi vysoká úroveň | AU7 | Kritická námraza do 12 kg/m |
|  |  |  |  |  |  |  | AU8 | Kritická námraza do 18kg/m |
|  |  |  |  |  |  |  | AU9 | Kritická námraza nad 18 kg/m |

- Využitie

| Spôsobilosť osôb |  | Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) |  | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BA1 | Laici |  |  |  |  |
| BA2 | Deti | BC1 | Žiadny | BE1 | Bez významného nebezpečenstva |
| BA3 | Postihnutý | BC2 | Zriedkavý | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru |
| BA4 | Poučené osoby | BC3 | Častý | BE3 | Nebezpečenstvo výbuchu |
| BA5 | Znalé osoby | BC4 | Trvalý | BE4 | Nebezpečenstvo kontaminácie |
| BB | Elektrický odpor ľudského tela | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva |  |  |  |
|  |  | BD1 | Malá hustota osôb/ ľahký únik |  |  |
|  |  | BD2 | Malá hustota osôb/ obťažný únik |  |  |
|  |  | BD3 | Veľká hustota osôb/ ľahký únik |  |  |
|  |  | BD4 | Veľká hustota osôb/ obťažný únik |  |  |

- Stavba

| Druh stavby |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CA | Konštrukčné materiály | CB | Stavebná konštrukcia |
| CA1 | Nehorľavé | CB1 | Zanedbateľné nebezpečenstvo |
| CA2 | Horľavé | CB2 | Šírenie ohňa |
|  |  | CB3 | Pohyb |
|  |  | CB4 | Pružná alebo nestabilná |

F.3 VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV A NEODSTRÁNITEĽNÝCH OHROZENÍ

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 z. z. v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných legislatívnych a technických predpisov v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach, pri uplatnení platných bezpečnostných a technologických postupov, návodov na montáž a obsluhu nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle hore uvedeného zákona. Zoznam neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

| Neodstrániteľné nebezpečenstvo/ ohrozenie/ stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie | Neodstrániteľné ohrozenie | Popis ohrozenia | Návrh ochranných opatrení |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanizované náradie - elektrické, pneumatické všeobecne | Porezanie rotujúcim nástrojom | * porezanie rotujúcim nástrojom (brúsiacim, rezacím kotúčom), pri styku ruky s nástrojom napríklad pri nežiaducom uvedení do chodu; | Oboznámenie s návodom na obsluhou pracovného prostriedku, pridelenie a používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov |
| Úraz elektrickým prúdom na zariadeniach nn, vn | Úraz el. prúdom pri činnosti na vzdušných vedeniach | *dotyk, alebo priblíženie k vedeniam nízkeho a vysokého napätia pri neoprávnenom pohybe osôb na stožiaroch vedenia, *dotyk, alebo priblíženie osôb a zariadení pri pohybe pod vedeniami, dotyk so spadnutým vedením, úraz spôsobený tzv. krokovým napätím na zemi od spadnutých vedení; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Možný vznik prepätí, krokových a dotykových napätí od blesku, vrátane tvorenia nebezpečných nábojov | Úraz elektrickým prúdom, popálenie | *ohrozenie účinkami bleskového prúdu pri priamom alebo vzdialenom zásahu | LPS a výstražné tabuľky pri zvodoch bleskozvodu |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád predmetu z výšky | * pád predmetu a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); * pád úmyselne zhadzovaného demontovaného materiálu alebo jednotlivých predmetov z výšky; * náhodný pád materiálu z montážnej plošiny; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca pri výstupe a zostupe | * pád zamestnanca pri výstupe a zostupe na montážnu plošinu a na miesta práce vo výškach; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca z vratkých konštrukcií | * pád z vratkých konštrukcií a predmetov, ktoré nie sú určené pre prácu vo výške ani k výstupom na zvýšené pracovisko; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Práce a pohyb zamestnancov vo výškach a nad voľnou hĺbkou | Pád zamestnanca z výšky | *pád zamestnanca z výšky - z voľných nezaistených okrajov stavieb, konštrukcií a pod.; * pri práci a pohybe osôb na lešení; * pri odoberaní bremien dopravovaných el. vrátkom, žeriavom na nezaistené podlahy; * pri zhotovovaní debnenia, betónovania a oddebňovania a pod.; * pri práci a pohybe v blízkosti voľných nezaistených otvorov v obvodových stenách (balkónové dvere, loggie), u schodiskových ramien a podest, výťahových šácht, otvorov a prestupov v podlahách o veľkosti nad 25 cm (napr. pre zvislé potrubia, medzery medzi konštrukčnými prvkami podláh); * pri natieračských prácach najrôznejších konštrukcií a zariadení vo výške; * pri šplhaní a vystupovaní po konštrukčných prvkoch stavby, po konštrukcii lešenia; * pri montáži a demontáži lešenia, pri zrútení lešenia, prevrátení nekotveného a pojazdného lešenia; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Stavenisko - pracovisko, podlahy a komunikácie – pohyb osôb | Pád osoby do hĺbky | * pád do hĺbky (do výkopov, priehlbín, pošmyknutie pri chôdzi po svahoch a pod.); | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Stavenisko - pracovisko, podlahy a komunikácie -pohyb osôb | Pád osoby na rovine | * pád, narazenie rôznych častí tela po následnom páde v priestoroch staveniska, podvrtnutie nohy pri chôdzi osôb po staveniskových komunikáciách a podlahách, pracov. schodíkoch, rampách, vyrovnávacích mostíkoch, lávkach, plošinách a iných pomocných pracovných podlahách; * pošmyknutie pri chôdzi po teréne, zablatených, zasnežených a namrznutých komunikáciách a na vonkajších staveniskových priestoroch; | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Bremená a predmety- pád z výšky | Pád predmetov z výšky | * pád predmetov a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); * pád úmyselne zhadzovaného demontovaného materiálu alebo jednotlivých predmetov z výšky; * náhodný pád materiálu z montážnej plošiny; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Výstupy a zostupy | Pád zamestnanca pri výstupe a zostupe | * pád zamestnanca pri výstupe a zostupe na zvýšené miesta práce; | Používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Zváranie | Ohrozenie zvárača splodinami | * ohrozovanie zvárača pri vdychovaní škodlivín vznikajúcich pri zváraní – pôsobenie aerosólov, prachov, dymu; | Každé pracovisko musí byť vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi alebo inými hasiacimi prostriedkami určeného druhu a v určenom množstve; Odborná spôsobilosť, používanie OOPP dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Zváranie el. oblúkom | Popálenie zvárača | * popálenie o horúce povrchy; * popálenie rôznych častí tela rozstaveným kovom, rozstrekom strusky apod.; | Každé pracovisko musí byť vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi alebo inými hasiacimi prostriedkami určeného druhu a v určenom množstve; Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Ručná manipulácia | Pád bremena na dolné a horné končatiny | * pád bremena na dolné a horné končatiny, narazenie bremenom; * pohmoždenie a narazenie rúk a nôh pri vyšmyknutí a vykĺznutí bremena z ruky; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Motorové vozidlá | Dopravné nehody - zasiahnutie osoby materiálom po otvorení bočníc - náraz vozidla na prekážku-zídenie vozidla | * kontakt vozidla s osobou, s iným vozidlom alebo pevnou prekážkou - dopravné nehody: - zrážka vozidiel (čelná, z boku, zozadu) - náraz vozidla na prekážku - prevrátenie vozidla - zídenie vozidla mimo vozovku - nájazd, prejdenie, zachytenie, prirazenie a zrazenie osoby vozidlom - prirazenie alebo pritlačenie osoby vozidlom k časti stavby či inej pevnej konštrukcii; * zasiahnutie pracovníka materiálom a predmetmi pri otváraní bočníc a zadného čela; * zranenie pracovníka materiálom spadnutým z korby (ložnej plochy) vozidla; * náraz vozidla na prekážku, prevrátenie vozidla; * nežiaduce samovoľné rozbehnutie; | Odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel a stavebných strojov, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Nebezpečné otvory a jamy | Prepadnutie osoby | * pády osôb do priehlbní, šácht, kanálov, otvorov, jám a pod.; * prepadnutie nedostatočne pevnými a únosnými poklopmi a prikrytím otvorov; * prepadnutie cez neúnosné prvky a konštrukcie umiestnené na priechodzích plochách staveniska; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Výkopy – vykonávanie pažení | Deformácie, zrútenie paženia zavalenie a udusenie osoby vo výkope | * deformácie, zrútenie paženia a následné zavalenie a udusenie zamestnancov vo výkopoch; * poškodenie častí paženia a strata jeho funkcie; * zavalenie, zasypanie a udusenie zamestnancov pri vstupe a práci vo výkopoch; | Odborná spôsobilosť osôb vykonávajúcich paženie, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Inžinierske siete na stavenisku (križovatky, súbehy s objektom výstavby, elektrina, plyn, horľavé látky, voda, teplo) | Ohrozenie zdravia a bezpečnosti pracovníka vykonávajúceho prácu v blízkosti inžinierskych sietí | *poškodenie inžinierskych sietí a z toho vyplývajúcej ohrozenia zamestnanca; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce, dodržiavanie požiadaviek správcov inžinierskych sietí (v stanoviskách k stavbám, v legislatíve, normách atď.) |
| Statika objektov súvisiacich s výstavbou | Nebezpečenstvo zrútenia pri montáži | *pád zamestnanca z výšky; pád predmetov a materiálu z výšky na zamestnanca s ohrozením a zranením hlavy (náradie, montážny materiál a pod.); | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Profil terénu a prekážky ktoré zasahujú do priestoru výstavby | Nebezpečenstvo pri montážnych prácach | *pád zamestnanca z výšky; | Odborná spôsobilosť, používanie OOPP, dodržiavanie technologických a bezpečnostných postupov, správna organizácia práce |
| Pohyb cudzích osôb a mechanizmov v priestore výstavby | Ohrozenie cudzích osôb počas výstavby | *pád osôb z výšky; pád predmetu z výšky; | Zabezpečenie a označenie staveniska, vyznačenie bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami |
| Poznámka : Výkopy Kopaním výkopov, odstraňovaním zeminy sa narušuje pôvodný rovnovážny stav zeminy, dochádza k ťahovým a šmykovým silám v obnažených stenách výkopu, ktoré je nutné nahradiť umelo, inak by došlo ku zrúteniu steny. K poruche stability zeminy vedie všetko, čo zvyšuje napätie v zemine a všetko, čo znižuje pevnosť zeminy. Najdôležitejšie príčiny zvyšovania napätí : zväčšenie hĺbky výkopu, nasýtenie zeminy vodou, vodný tlak v trhlinách zeme, hmotnosť vykopanej zeminy, strojov, a pod. na povrchu pri hrane výkopu, otrasy a vibrácie vyvodzované, prevádzkou strojov, vozidiel a pod. Všeobecne platí, že čím má zemina väčší obsah vody, tým ťažšie a zložitejšie je zaisťovanie stability stien a svahov v nej vytvorených. Stavba podperných bodov Nosné konštrukcie (stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po dosiahnutí mechanických vlastností novo betónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom zhutnení zeminy pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo vzperami pre zabezpečenie ich stability. Pri opravách betónových a železobetónových konštrukcií je potrebné postupovať podľa schválených technologických postupov. |  |  |  |